UPS系统设备清单

一、设备询价清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备技术指标要求 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 30KVA双变换在线式机型 | 山特 山顿 力迅 | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH阀控密封式铅酸免维护蓄电池 | 山特 山顿 力迅 | 节 | 12 |
| 3 | 电池箱 | 32节柜，组装结构，单台内部可放置32节12V100AH蓄电池，内含蓄电池连接线缆、电池架至UPS主机之间连接线缆及直流空开箱等安装附件，外观颜色与UPS主机一致。 | 山特 山顿 力迅 | 套 | 1 |
| 4 | 电池架承重底座 | 每个电池架设备承重底座支架，采用优质槽钢制作而成，表面刷防锈漆，尺寸与设备尺寸配套。 | 国产 | 批 | 1 |
| 5 | UPS配电箱 | UPS配电箱，内部主要元器件空开采用施耐德、ABB、西门子等知名品牌产品 | 定制 | 台 | 1 |
| 6 | UPS总输入输出线缆 | BVR-5*16mm2 | 中策、元通、万马 | 米 | 20 |
| 7 | 安装辅材 | 含铜皮子、线槽、线管、胶布、扎带等材料 | 国产 | 批 | 1 |

二、设备详细技术指标要求：

| 序号 | 设备名称 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 品牌要求 | 台达、维帝、索科维 |
|  |  | 输出功率 | 要求UPS电源容量为3KVA单进单出，纯在线式双变换UPS，以及优越的整机性能，为数据中心和其它关键业务应用提供高可靠的供电保护。 |
|  |  | 配电要求 | 为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持单进单出输入输出制式。 |
|  |  | 电池电压 | 72Vdc； |
|  |  | 输入要求 | 输入电压: 单相三线制。164~280.12Vac，输入功率因数0.99，输入谐波4.72%；（提供检测报告证明）。 |
|  |  | 输出要求 | 输出电压精度：+0.41%~-0.44%（线电压），输出功率因数：输出有功功率应 1，输出端可带更多负载。 |
|  |  | 过载能力 | 具备较强过载能力，110%负载长期带载运行，125%负载15 min后转旁路，150%负载1 min后转旁路，以保障IT负载高负荷运行的可靠。 |
|  |  | 整机效率 | 整机效率最高达 95%，ECO 模式达 98%，有效降低运营成本。 |
|  |  | ▲充电电流 | 具备大充电电流， 1.5-8A可设置（要求：根据电池容量大小调整并现场演示），充电电流8A满载不降额，缩短充电时间；提供原厂商盖章的设备样本加以证明。 |
|  |  | 操作界面 | 具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；提供原厂商盖章的显示面板实物照片加以证明。 |
|  |  | ▲蓄电池漏液侦测功能 | UPS不间断电源必须具有电池接地故障检测电路及不断电系统，投标时需提供官方资质认证书或专利证书。(加盖原厂公章) |
|  |  | ▲共用电池组 | 2台以上UPS并机具有共享电池紧急电源供应系统及其输入电流平衡法，投标时需提供官方资质认证书或专利证书。(加盖原厂公章) |
|  |  | 网络通讯 | 为满足现场通信要求，远程紧急关机接口, RS232 接口 , 并机接口, 智能插槽 ；且通讯协议转换卡技术平台具备锂电池监控接入技术可行性。 |
|  |  | 认证证书 | - 生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 |
|  |  |  | 投标产品通过：TLC认证、CE、认证中国节能产品认证证书、提供通讯基站一体化机房证书、国家广电总局入网认定证书、中国计量科学研究院入网检验报告、TUV认证报告、国家工信部信息产业设备通过8-9级抗震性能检测合格证、提供产品检验报告，以上认证需在有效期内。 |
|  |  | 安规与电磁认证 | CE,EN62040-1、TUV/EMC、CISPR 22 Class Bi、IEEE C62.41 A类 |
|  |  | ▲服务承诺 | 签定合同时提供原厂商针对本项目的三年免费质保服务承诺函(加盖原厂公章)，中标签定合同后按业主需要确定安装调试时间。 |
| 2 | 蓄电池 | ▲品牌要求 | 为了保证服务一致性，要求蓄电池与UPS主机采用同一品牌。 |
|  |  | ▲规格要求 | 12V100AH阀控密封式铅酸免维护蓄电池 |
|  |  | 外观要求 | 蓄电池正负极要有明显标识，外观不能有变形、漏液及污迹，蓄电池的壳、盖应符合GB/T2408-1996中的第8.3.2FH-1(水平级）和9.3.2FV-0(垂直级）的要求。 |
|  |  |  | 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |
|  |  |  | 安全阀要求：开阀压力23～27kPa；闭伐压力16～19kPa；以泰尔检测报告检查结果为准。 |
|  |  | 产品性能 | 采用优质的AGM隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。 |
|  |  | 环境温度 | 采用封口剂的蓄电池，在温度－30℃～＋65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 |
|  |  | 认证证书 | 投标产品通过：TLC认证及产品检测报告，需提供以上认证证书并加盖原厂商公章。 |
|  |  | ▲服务承诺 | 签定合同时提供原厂商针对本项目的三年免费质保服务承诺函，安装时间按业主需要确定。 |
| 3 | 其他 | ▲售后要求 | 1.为保证售后服务及时性，UPS厂家需本市驻点提供官网截图及服务工程师资格证书，签订合同前提供并加盖原厂公章。 2.质保期内UPS厂商每年须提供2次对UPS主机、蓄电池组的免费巡检，巡检工程师必须具备考核合格的UPS厂商工程师资格证书与社保证明并现场验证。 |

商务要求：

▲为关键指标项，不允许负偏离，供应商必须响应，否则取消中标资格。

1、供货产品必须是推荐品牌型号，不接受其他品牌，设备器材性能参数必须符合要求。

2、▲供应商资质要求：投标单位必须具有厂商授权渠道资质资格及原厂商本地驻点证明（官网可查寻及工程师证书加盖原厂公章）中标后七个工作日内签订合同，安装时间按业主需要确定，备注：报价单位具有ISO9001质量管理体系认证有限期内（国家市场监督总局认证平台可查）。

3、如中标单位因安装技术、器材匹配等原因导致系统运行不正常，中标方承担所有责任和一切损失。

4、签定合同时提供原厂商针对本项目的三年免费质保服务承诺函及参数中要求提供的原厂盖章参数证明原件，未提供或提供不全者做无效标处理。

5、▲项目采购要求：本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)等需配齐以组建一套完整系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

6、付款方式：验收合格后30工作日内付清。