浙江中医药大学附属第二医院

申花院区高低压配电间维保服务

竞争性磋商采购文件

项目编号：ZC-2025-003

项目名称：申花院区高低压配电间维保服务

采购单位：浙江中医药大学附属第二医院

2025年4月

目    录

第一章 采购邀请	2

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	13

第四章 采购内容及需求	16

第五章 合同主要条款	26

第六章 响应文件格式	24

- 第一章  采购邀请

根据相关法律法规等规定，浙江中医药大学附属第二医院就申花院区高低压配电间维保服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一.项目编号：ZC-2025-003

二.采购组织类型：非政府采购

三.参考采购方式：竞争性磋商

四.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申花院区高低压配电间维保服务 | 1 | 项 | 8万元 | 浙江中医药大学附属第二医院申花院区高低压配电间维保服务，服务期1年；详见磋商文件第四章采购内容及需求。 |

五.供应商资格条件：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的磋商。

4、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、特定资格条件：

本项目不接受联合体参加磋商。

六.采购文件的获取：浙江中医药大学附属第二医院官网下载。

七.报名要求：

1、各供应商应于2025年 4月24日16：00（北京时间）前将报名资料发至邮箱：240479763@qq.com

2、报名时须提交的资料：报名登记表、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权委托代表身份证复印件。以上资料均为加盖供应商公章的扫描件。

3、报名登记表详见附件，未按要求报名的响应文件将被拒绝。

八. 响应文件提交截止时间：2025年4月24日16 时00分（北京时间）

九.响应文件要求及提交地址：响应文件（1正本2副本）密封提交至杭州市文二路8号 211室，文件封面注明本次法定代表委托授权人（联系人）的姓名和联系电话。

十.磋商时间：2025年 4月25日9：00（北京时间）

十一.磋商地址：浙江中医药大学附属第二医院，杭州市文二路8号建科院206会议室

十二.联系人

采购人名称：浙江中医药大学附属第二医院

地址：杭州市潮王路318号

联系人：邱老师（总务科），郭老师（招标采购中心）

联系电话：15715766143，0571- 85267031

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 申花院区高低压配电间维保服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江中医药大学附属第二医院申花院区高低压配电间维保服务，服务期1年，具体时间以采购人书面通知的时间为准。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币8万元。 报价如超过预算金额，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 磋商报价 | 1、报价应按采购文件中相关附表格式填写。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘 | 不统一组织踏勘。投标人可自行踏勘现场，风险自担。 联系人：邱老师 联系方式：15715766143 |
| 6 | 样品 | 不要求 |
| 7 | 演示 | 不要求 |
| 8 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文 件组成 | 正本 1 份；副本 2 份。 |
| 10 | 响应文件 装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。 |
| 11 | 响应文件 密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 12 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年4月24日16时00分（北京时间） 响应文件递交地点：浙江中医药大学附属第二医院，杭州市文二路8号 211室。 |
| 13 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2025年4月25日9时00分（北京时间） 磋商地点：浙江中医药大学附属第二医院，杭州文二路8号建科院206会议室 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江中医药大学附属第二医院官网 |
| 16 | 响应文 件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购人：是指“浙江中医药大学附属第二医院”，也称 “甲方”、“业主”、“发包人”。

2.供应商：是指参加本项目并按采购文件规定提交响应文件的单位或个人，也称“承包人”、“乙方”。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商；

5.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、备品备件、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指合同规定卖方须承担的合同约定的车辆维修工作及与此相关的工作。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商委托

供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（四）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购人质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过采购人发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

（1）磋商声明书；

（2）磋商响应函（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）报价一览表（格式见第六章）；

（5）报价明细表；

（6）资格证明材料：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

②具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（7）供应商情况介绍；

（8）采购内容与需求响应表（格式见第六章）；

（9）针对“第四章 采购内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于采购需求并结合评审评分内容编写格式自拟；

（10）质量与安全保证措施；

（11）供应商智能化运维管理系统，能对维保过程、维保人员进行追溯和管理。

（12）配电间设备安全正常运行的各项保障措施

（13）投入的主要设备

（14）维修配件清单

（15）供应商项目实施人员一览表；

（16）自2022年1月1日至投标文件递交截止时间（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩情况；

（17）供应商认为需要提供其它技术资料；

（18）其他与评审评分相关的证明材料、资料。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写；

2.具体详见“第二章 供应商须知 前附表”。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应文件提交截止时间起 90 天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件正本1份，副本2 份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

四、磋商

（一）接收响应文件

1.按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2.供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将不予接收。

3.核验各授权供应商代表身份。

4.响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商不足三家的，按照相关规定执行。

（二）磋商程序

1.在评审小组中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.提交最后报价的供应商不足三家的，按照相关规定执行。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

（五）评审原则和评审办法

1.评审原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第三章：评审办法》。

五、确定成交供应商

1.评审小组按照评审结果，确定第一成交候选人为本项目的成交人。

2.确定成交供应商后，以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

第三章  评审办法

根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江中医药大学附属第二医院申花院区高低压配电间维保服务项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 20分，资信、商务及技术分 80分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

资信、商务及技术分=评审小组所有成员评分的算术平均数

供应商评审综合得分=价格分+资信、商务及技术分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（5）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（6）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（7）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）资信、商务及技术部分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 根据供应商的技术力量、管理组织架构和内部管理制度等情况进行评审，0-3分。 | 3 |
|  |  | 供应商具有承装（修、试）电子设施四级及以上资质的，得2分；具有安全生产许可证的，得1分。本项最高得3分。 - 提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准））具有同类配电间维保项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 采购需求符合度 | 针对采购文件“第四章 采购内容及需求”中“二、服务内容”的响应情况，每一条条款不满足采购文件要求的扣2分，扣完为止。 | 22 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据供应商的高低压配电间维保服务方案的针对性、合理性进行评审。 （1）月度、年度巡检服务方案，0-3分； （2）年度预防性试验方案，0-3分； （3）设备故障及应急抢修服务方案，0-3分。 | 9 |
|  |  | 根据例行检查的频率和计划安排的针对性、合理性进行评审，0-4分。 | 4 |
|  |  | - 供应商智能化运维管理情况： - 1.供应商拥有智能化运维管理系统的，得2分；没有的得0分； - 2.该系统对维保过程、维保人员进行追溯和管理情况，0-2分。 - 提供系统截图及运行原理介绍等证明材料，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 根据保证配电间设备安全正常运行的各项保障措施进行评审，0-4分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商投入的主要设备满足本项目的需求情况进行评审，0-4分。 提供相关设备清单、现场照片，否则不得分。 | 4 |
|  |  | 针对本项目的实际情况，供应商提出合理、有效的建议及措施进行评审，0-2分。 | 2 |
|  |  | 针对本项目的运行成本，根据维修配件价格等进行评审，0-2分。 | 2 |
| 5 | 服务团队配置 | 项目负责人情况： 提供学历、类似从业经验、资质证书等证明材料及在投标单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分，0-4分。 | 4 |
|  |  | 拟投入本项目作业人员的情况，包括人数、技术能力、专业分布、经验等。 提供人员信息、类似从业经历等证明材料及及在投标单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，否则不得分，0-4分。 | 4 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得20分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/响应报价）×20%×100

第四章  采购内容及需求

一、项目概况

1、本项目为浙江中医药大学附属第二医院申花院区高低压配电。

2、服务期：1年，具体时间以采购人书面通知的时间为准。

3、维保地点：浙江中医药大学附属第二医院申花院区，拱墅区莫干山路1111号，采购人指定地点。

二、服务内容

1、维保设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 钱江电气 | 2000KVA | 2 | 台 |
|  |  |  | 1000KVA | 2 | 台 |
|  |  |  | 800KVA | 2 | 台 |
| 2 | 高压柜 | 杭州万控 | 10kV | 16 | 台 |
| 3 | 低压柜 | 杭州万控 | 0.4KV | 52 | 台 |
| 4 | 环网柜 | 西门子 | / | 4 | 台 |

2、月度巡检服务

- 变压器：

- 变压器声音是否均匀、正常；

- 干式变压器的外壳表面应无积污，外壳表面应无异常发热；

- 引线接头、电缆、母线是否有发热迹象；

- 变压器是否超负荷运行，三相是否平衡；

- 变压器二次电压是否在正常范围内；

- 变压器的温控器工作及指示是否正常；

- 变压器通风冷却装置工作是否正常；

- 变压器的接地系统是否正常、可靠；

- 各种标志应齐全明显；

- 高压柜：

- 检查、清扫开关柜，柜体清洁无灰尘，柜面观察窗清洁透明；

- 柜面元件安装端正，接线牢固，电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常，符合相关规定；检查开关位置指示信号灯指示正确；

- 检查开关柜密封良好，门锁齐全，机械和电气带电闭锁装置正常运行，在有电情况下不能打开柜门；

- 对综保装置的相关参数核对并记录；

- 直流操作屏：

- 检查告警指示、显示功能是否正常；

- 检查所有接线位置有否松脱，进行蓄电池表面清洁；

- 测量各电池组的单体电压和总电压是否正常；

- 检查整流模块和监控模块参数、功能，进行浮充、均充电压校正，进行充、放电功能测试；

- 各项保护功能检查；

- 低压柜：

- 检查、清扫低压柜，柜内、柜体清洁无灰尘；

- 检查低压柜一二次插接件、紧固件、接线情况；检查母线、开关、接触器、电缆等连接处温升情况；

- 检查并记录开关整定值及其他设置，检查选择性保护情况；

- 检查各仪表（电流表、电压表、功率表等）、信号指示是否正常；

- 检查电容补偿屏的工作是否正常：补偿控制器性能检查，隔离开关、接触器检查，熔断器芯、座检查，电抗器、电容器检查，热继电器整定值及性能检查；

- 检查避雷器是否良好；

- 连接电缆、母线及母线插接箱

- 检查母线外观无破损，吊挂固定平直；

- 检查插接箱内各电缆、开关、连接点温升是否正常；

- 检查电缆外观无破损、老化和位置移位，绑扎固定可靠；

- ATS设备

- 检查所有开关本体相连接的电缆线及控制线是否牢固。

- 检查ATS控制器是否正常，开关位置显示状态是否正确。

- 检查参数设置是否正确。

- 高压防护器具

- 各类高低压防护器具按规定定期送检。

- 检查高低压防护器具无破损，各项性能指标良好，并出具检测报告。

3、年度深度维护服务

3.1年度巡检服务

- 变压器：

- 检查各引线接头、电缆、母线是否有发热迹象，所有接线位置是否有松脱现象；

- 清除变压器灰尘、检查各紧固件及绝缘表面有无爬电痕迹的炭化现象；

- 检查温控装置测量是否准确，保护是否正常动作，有无局部过热；

- 检查通风冷却装置工作是否正常，风道是否通畅，更换风机润滑脂；

- 检查调压压板位置，或检查有载调压装置的动作情况是否正常；

- 测量铁心和夹件的接地电流，检查接地是否可靠；检查中性线接地是否良好；

- 检查五防保护装置是否正常、良好；

- 消除已发现的缺陷。

- 高压柜：

- 断路器室：

- 断路器室清扫、检查、保养；

- 静触头、静触头盒检查、保养；

- 活门机构检查保养、机构闭锁检测；

- 低压室：

- 低压室清扫、检查、保养；

- 回路检查，端子紧固，元器件检查；

- 保护单元和闭锁回路等检查；

- 母线室：

- 母线室清扫、检查、保养；

- 母排连接螺栓力矩检查；

- 绝缘子表面检查及清洁；

- 电缆室：

- 电缆室清扫、检查、保养；

- CT、PT、地刀及接地装置检查；

- 加热器检查；

- 电缆连接检查；

- 真空断路器：

- 机械特性检测；

- 电气、机械机构闭锁检测及保养；

- 内部操作机构检查、保养；

- 机构润滑、保养；

- 二次回路：

- 综合保护、继电保护装置的检查及功能测试；

- 高压中置柜：

- 断路器单元检查维护；

- 熔断器单元检查维护；

- 负荷开关单元检查维护；

- 其他单元（计量、测试等）检查维护；

- 高压柜表面清洁、五防性能检查和消除已发现的缺陷；

- 直流操作屏：

- 进行直流操作屏清洁维护保养；

- 检查蓄电池组：进行蓄电池容量测试及内阻测试、故障电池更换；

- 进行整流模块和监控模块清洁维护检查，进行充、放电功能测试；

- 控制母线和动力母线绝缘测试（1KV），检测绝缘值不低于10MΩ；

- 消除已发现的缺陷。

- 低压柜：

- 进行低压柜框架断路器、塑壳断路器检查维护：

- 机械特性和电气性能检测；

- 主回路接触电阻检测；

- 灭弧罩清理、整修、灭弧触头间距检查；

- 内部操作、储能机构检查、润滑、保养；

- 电气、机械机构连锁、闭锁检测及检查、润滑、保养；

- 智能脱扣器功能检查、保养；

- 分励、欠压等脱扣器功能检查；

- 其他附件、机构检查、润滑、保养；

- 断路器整定值及其他设置整定（包括选择性保护整定）；

- 断路器控制模块检查；

- 进行低压电容补偿柜检查维护：

- 电容补偿控制器性能检查；

- 电抗器、电容器外观检查，连接部位检查，绝缘检查；

- 电抗、电容值检测；

- 隔离开关、接触器、熔断器等检测，热继电器整定值及性能检测；

- 检查控制电缆、电力电缆端子是否松动、虚连接等情况，确保接线牢固可靠。

- 检查控制器是否处于正常状态，检查各种控制参数的大小、变化、稳定性等情况。

- 测量SVG装置的电抗、电压、电流、功率因数等参数。

- 检查散热器通畅无堵塞，散热风机正常开启。

- 对SVG装置进行手动测试。

- 进行低压柜其他内容检查维护：

- 检查、清扫、保养低压柜，柜内、柜体清洁无灰尘；

- 进行低压柜一二次插接件、紧固件、开关器件、接线端子检修；进行低压柜一二次回路检查与元件测试；

- 检查低压柜各绝缘间性能，恢复损坏的标签；

- 检测低压进线侧电压、电流谐波；

- 抽屉或抽出式机构检查、润滑、保养，使抽拉灵活、轻便、无卡阻和碰撞现象，使动、静触头的中心线一致，触头接触紧密，主、辅触头的插入深度符合要求；

- 消除已发现的缺陷。

- ATS设备：

- 实地操作机房在不同的供电模式下的双电源切换功能；

- 检查开关机械和电气联锁功能，手动操作功能；

- 检查主触头烧蚀情况，并对污物以及氧化物进行清除。

- 测试并调校所有时间延迟继电器及设定点。

- 检查并验证通信、保护等其他功能。

- 检视所有控制继电器接点有否因高热而产生过度腐蚀及变色。

- 检视开关本体的机械结构及相连接之连杆是否正常。

- 检视所有开关本体相连接的电缆线及控制线是否牢固。

- 检查所有与控制有关的螺丝并重新紧固。

- 检查开关位置显示和二路电源存在与否的显示。

- 检查具有远程监控功能的ATS开关监控接口的通信正常性。

- 相关连接电缆或母线：

- 检查和清洁电缆、母线接头及本体；

- 检查母线区域防水措施，杜绝母线进水隐患。

- 检查母线及支撑机构，外观无破损，吊挂牢固。

3.2年度预防性试验（需出具测试报告，费用包含在投标报价中）

| 序号 | 设备名称 | 试验内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器 | 测量绕组连同套管的直流电阻 |
|  |  | 测量绕组连同套管的绝缘电阻 |
|  |  | 检查所有分接头的电压比 |
|  |  | 测量绕组连同套管的交流耐压试验 |
| 2 | 10KV高压柜 | 测量每组导电回路的电阻 |
|  |  | 交流耐压试验 |
|  |  | 继电保护装置试验 |
| 3 | 10KV避雷器 | 绝缘电阻测量 |
|  |  | 直流电压U1及0.75U1的泄漏电流 |
| 4 | 10KV断路器 | 测量各带电部件与金属框架之间绝缘电阻 |
|  |  | 测量每相导电回路的电阻 |
|  |  | 测量断路器的分合闸时间及同期性 |
|  |  | 测量分合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻 |
|  |  | 交流耐压试验 |
|  |  | 断路器操动机构的试验 |
| 5 | 互感器 | 测量绕组的绝缘电阻 |
|  |  | 检查接线组别和极性 |
|  |  | 交流耐压 |
| 6 | 补偿器柜 | 测量绝缘电阻 |
|  |  | 测量每相电容量 |
|  |  | 交流耐压测试 |
| 7 | 0.4KV低压柜 | 绝缘电阻测量 |
|  |  | 断路器操动机构的试验 |
| 8 | 10KV高压电缆 | 绝缘电阻测量 |
|  |  | 交流、直流耐压及泄漏电流测量 |
| 9 | 接地 | 变电所地网和设备外壳的接地电阻的测量 |

4、设备故障及应急抢修服务

供应商须提供7*24小时的应急抢修服务；设备质保期内的维修以设备供应商提供质保服务为主，特殊情况下由维保供应商提供服务；设备质保期外的维修由维保供应商提供服务。

- 维修配件清单

| 序号 | 设备名称 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | 母线测控装置 | NSR689RF-D | 个 |  |
|  |  | 线路保护测控装置 | NSR612RF-D | 个 |  |
|  |  | 母联保护测控装置 | NSR612RF-DF | 个 |  |
|  |  | 所用变/接地变保护测控装置 | NSR631RF-D | 个 |  |
|  |  | 表计 | PMC-D726M | 个 |  |
| 2 | 低压柜 | 表计 | PMC-D726M | 个 |  |
|  |  | 低压无功补偿控制器 | STB-CKT-24/H | 个 |  |
|  |  | 温度监控器 | / | 个 |  |
|  |  | 触摸屏 | STB-CKG | 个 |  |
| 3 | 环网柜 | 综合保护装置 | MP180E | 个 |  |
|  |  | 高压带电显示装置 | DXN11/Q6-HG | 个 |  |

注：（1）上述维修配件为采购人院内现有维修配件的名称、规格，并非进行限制，供应商可自行扩展补充。

- （2）供应商响应时须提供上表中维修配件的单价，费用不包含在本次投标报价中。

- 6、安全与管理

6.1安全规范：各项操作需符合GB 26860-2021《电力安全工作规程》要求，高压操作时须两人在场，并穿戴绝缘防护用具。供应商负责实施期间的安全，因操作不规范原因造成任何人身、财产损失的，由供应商承担全部责任；因此造成采购人损失的，投标人负责赔偿。

- 6.2文档与记录：供应商向采购人提供完整的巡检、维护、抢修记录。

- 其他要求

- 供应商提供企业情况，包括技术力量、管理组织架构和内部管理制度等。

- 供应商具有承装（修、试）电子设施四级及以上资质；具有安全生产许可证。提供证书复印件。

- 供应商自2022年1月1日至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准））具有同类配电间维保项目的业绩情况，提供合同复印。

- 供应商提供高低压配电间维保服务方案。

- 供应商拥有智能化运维管理系统，能对维保过程、维保人员进行追溯和管理。

- 供应商提供维修配件清单价格。

- 供应商服务团队情况，提供人员清单、学历、类似从业经验、资质证书等证明材料及在投标单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明。

四、商务要求

- 1、报价方式：

- 1.1本次报价方式为总价包干。

- 1.2投标报价包括本项目整个服务期所需的一切费用，包括人工费、维修材料费、设备保养辅料费、设备费、检测费、管理费、利润及税金（包含须由供应商承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价但应该包含的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

2、付款方式：每三个月为一个服务周期，年服务费分四次平均支付。每个服务周期结束后次月10日前（遇节假日顺延），供应商凭服务清单及考核结果向采购人申请结算，经双方对账无误，供应商开具符合要求的发票，满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 五、考核

- 采购人每三个月对供应商进行考核，若考核结果≥90分，服务费全额给付；若月考核结果低于90分，则以90分为基准分，每下降1分扣除当期服务费的1%；若考核结果低于80分，则以90分为基准分，每下降1分扣除当期服务费的3%；若考核结果累计两次未达到80分，招标人有权单方面无条件解除合同。后附《高低压配电间维保服务考核表》。

六、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”

第五章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方：      浙江中医药大学附属第二医院         （以下简称甲方）

乙方：                                         （以下简称乙方）

根据   年   月   日  申花院区高低压配电间维保服务 项目采购结果和采购文件要求，并依照《中华人民共和国民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

- 合同的组成

- 双方的各种协议、成交通知书、采购文件、响应文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。上述文件关于质量、服务、违约责任约定若有矛盾的，以标准高者为准，其他的以时间后者为准。

二、服务内容、地点：

1. 服务内容：（合同签订时补充，不低于响应文件以及采购文件要求）

2.服务地点：浙江中医药大学附属第二医院申花院区（杭州市拱墅区莫干山路1111号），甲方指定地点。

3.服务时间1年；自      年   月       日至     年     月     日 止 。

三、付款方式

1.合同总价：人民币               （RMB           ）。

2.每三个月为一个服务周期，年服务费分四次平均支付。每个服务周期结束后次月10日前（遇节假日顺延），乙方凭服务清单及考核结果向甲方申请结算，经双方对账无误，乙方开具符合要求的发票，满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则造成的纠纷和产生的一切费用，均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方应承担一切赔偿责任。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本项目合同金额30%的惩罚性违约金，并赔偿甲方的所有损失。

六、违约责任

1、若一方出现违约情况，另一方可终止合同并通过法律手段维护自身权益。

2、如因不可抗力造成合约无法履行，双方均不承担任何责任。

3、乙方所交的成果质量和提供的服务质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收并解除合同。乙方愿意更换交付成果和调整服务的，经甲方书面同意乙方调整后方案的可按逾期处理。乙方拒绝或者未经甲方同意的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付本项目预算金额的30%作为惩罚性违约金。甲方如因此有任何损失（含直接与间接损失）的，乙方均继续承担赔偿责任。

4、本合同所称的甲方损失包括但不限于：甲方需对外承担的责任、甲方的实际损失、预期利益和可得利益而产生的损失、法院诉讼的费用、合理的律师酬金、费用等。

七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，依法向甲方所在地的人民法院起诉。

九、其他约定事项

1、本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份，由甲、乙双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

3、未经过甲方书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，也不得将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）          法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

附件：

高低压配电间维保服务考核表

| 服务项目 | 高低压配电间维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核人 |  | 考核日期 |  |
| 考核项目 |  | 分数 | 得分 |
| 安全巡检 |  | 20分 |  |
| 设备清洁 |  | 15分 |  |
| 设备维护 |  | 25分 |  |
| 故障处理 |  | 20分 |  |
| 记录报告 |  | 10分 |  |
| 客户满意度 |  | 10分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

医院物资、信息产品廉洁购销合同

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范物资、信息产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》签订购销合同。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资产品的选择权，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定                       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：         法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年   月   日                   年   月  日

- 第六章　响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 响应文件目录

具体详见供应商须知前附表

附件：磋商声明书格式

磋商声明书

致：                    ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                   （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

- 供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

附件：磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：                    ：

根据贵方为           项目的采购公告（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表供应商              （供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                     ：

我                    （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商公章：

年    月    日

附件：符合参与采购活动资格条件的承诺函

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   采购活动，针对资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件：报价一览表

报价一览表

项目编号：

| 供应商 | 总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 服务期1年 |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件：报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 各项费用组成 | 服务项目内容 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … | ……… |  |  |  |  |
| 4 | … | ……… |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标总报价须与开标一览表一致；

2、本表可扩展，未注明计量单位的项目，投标人须按服务方案自行列明。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日  期：

附件：采购内容与需求响应表

采购内容与需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据“采购内容与需求”，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日 期：

附件：

维修配件清单

| 序号 | 设备名称 | 材料名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | 母线测控装置 | NSR689RF-D |  | 个 |  |
|  |  | 线路保护测控装置 | NSR612RF-D |  | 个 |  |
|  |  | 母联保护测控装置 | NSR612RF-DF |  | 个 |  |
|  |  | 所用变/接地变保护测控装置 | NSR631RF-D |  | 个 |  |
|  |  | 表计 | PMC-D726M |  | 个 |  |
| 2 | 低压柜 | 表计 | PMC-D726M |  | 个 |  |
|  |  | 低压无功补偿控制器 | STB-CKT-24/H |  | 个 |  |
|  |  | 温度监控器 | / |  | 个 |  |
|  |  | 触摸屏 | STB-CKG |  | 个 |  |
| 3 | 环网柜 | 综合保护装置 | MP180E |  | 个 |  |
|  |  | 高压带电显示装置 | DXN11/Q6-HG |  | 个 |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

注：1、上述维修配件为采购人院内现有维修配件的名称、规格，并非进行限制，供应商可自行扩展补充。

2、供应商响应时须提供上表中维修配件的单价，费用不包含在本次投标报价中。

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日 期：