浙江中医药大学附属第二医院

中心实验室设备维修服务项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：ZC-2025-007

项目名称：中心实验室设备维修服务

采购单位：浙江中医药大学附属第二医院

2025年10月

目    录

第一章 采购邀请	3

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	15

第四章 采购内容及需求	18

第五章 合同主要条款	24

第六章 响应文件格式	29

- 第一章  采购邀请

根据相关法律法规等规定，浙江中医药大学附属第二医院就中心实验室设备维修服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一.项目编号：ZC-2025-007

二.采购组织类型：非政府采购

三.参考采购方式：竞争性磋商

四.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江中医药大学附属第二医院中心实验室设备维修服务 | 1项 | 5.6 | 为采购人提供浙江中医药大学中心实验室净化区域维保及空调、排风设备等维修服务，服务期1年；详见采购文件要求。 | - 服务地点： - 浙江中医药大学（滨文校区）20号楼中心实验室（杭州市滨江区滨文路548号） |

五.供应商资格条件：

1、基本条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的磋商。

4、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、特定资格条件：

本项目不接受联合体参加磋商。

六.采购文件的获取：浙江中医药大学附属第二医院官网自行下载。

七.报名要求：

1、各供应商应于2025年 10月16日16：00（北京时间）前将报名资料发至邮箱：240479763@qq.com

2、报名时须提交的资料：报名登记表、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权委托代表身份证复印件。以上资料均为加盖供应商公章的扫描件。

3、报名登记表详见附件，未按要求报名的响应文件将被拒绝。

八. 响应文件提交截止时间：2025年10月16日16 时00分（北京时间）

九.响应文件要求及提交地址：响应文件（1正本2副本）密封提交至杭州市文二路8号 211室，文件封面注明本次法定代表委托授权人（联系人）的姓名和联系电话。

十.磋商时间：2025年10月17日9：00（北京时间）

十一.磋商地址：浙江中医药大学附属第二医院，杭州市文二路8号建科院206会议室

十二.联系人

采购人名称：浙江中医药大学附属第二医院

地址：杭州市潮王路318号

联系人：王老师（总务科），郭老师（招标采购中心）

联系电话：19857188516，0571- 85267031

第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中心实验室设备维修服务 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 浙江中医药大学附属第二医院中心实验室净化区域维保及空调、排风设备等维修服务，服务期1年，具体起止时间由采购人确定。 数量：1项。 |
| 3 | 预算金额 | ▲本项目预算金额为人民币5.6万元。 报价如超过预算金额，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 磋商报价 | 1、报价应按采购文件中相关附表格式填写。 2、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘 | 不统一组织踏勘。供应商可自行踏勘现场，风险自担。 联系人：王老师 联系方式：19884188294 |
| 6 | 样品 | 不要求 |
| 7 | 演示 | 不要求 |
| 8 | 采购文 件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文 件组成 | 正本 1 份；副本 2 份。 |
| 10 | 响应文件 装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。 |
| 11 | 响应文件 密封要求 | 响应文件正本、副本一起密封。 |
| 12 | 响应文件 递交截止 时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2025年10月16日16时00分（北京时间） 响应文件递交地点：浙江中医药大学附属第二医院，杭州市文二路8号 211室。 |
| 13 | 磋商时 间和地点 | 磋商时间：2025年10月17日9时00分（北京时间） 磋商地点：浙江中医药大学附属第二医院，杭州文二路8号建科院206会议室 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江中医药大学附属第二医院官网 |
| 16 | 响应文 件有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |

一、总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购人：是指“浙江中医药大学附属第二医院”，也称 “甲方”、“业主”、“发包人”。

2.供应商：是指参加本项目并按采购文件规定提交响应文件的单位或个人，也称“承包人”、“乙方”。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商；

5.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切货物、备品备件、保险、税金、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6.“服务”系指合同规定卖方须承担的合同约定的车辆维修工作及与此相关的工作。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商委托

供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（四）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商

本项目不接受联合体参加磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商对采购人质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日。收到采购文件之日起至响应截止时间止不足七个工作日的，应当在响应截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对采购结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1.采购公告

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过采购人发布。

三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

（1）磋商声明书；

（2）磋商响应函（格式见第六章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（4）报价一览表（格式见第六章）；

（5）报价明细表；

（6）资格证明材料：

a.符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

b. 符合特定资格条件的相关证明材料（按公告要求）；

c.供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

（7）供应商情况介绍；

（8）采购内容与需求响应表（格式见第六章）；

（9）针对“第四章 采购内容及需求”的内容作出具体的技术服务方案，内容和条目基于采购需求并结合评审评分内容编写格式自拟；

（10）管理体系：供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书。提供证书复印件件加盖供应商公章，及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效）；

（11）维护保养服务方案；

（12）项目实施人员一览表；

（13）应急方案；

（14）其他承诺；

（15）自2022年1月1日至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准）具有同类维保服务项目业绩情况；

（16）供应商认为需要提供其它技术资料；

（17）其他与评审评分相关的证明材料、资料。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.报价应按采购文件中相关附表格式填写；

2.具体详见“第二章 供应商须知 前附表”。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应文件提交截止时间起 90 天内响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件正本1份，副本2 份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

四、磋商

（一）接收响应文件

1.按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2.供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，将不予接收。

3.核验各授权供应商代表身份。

4.响应文件递交截止时间后参加磋商的供应商不足三家的，按照相关规定执行。

（二）磋商程序

1.在评审小组中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.提交最后报价的供应商不足三家的，按照相关规定执行。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则将作为响应无效处理。

（五）评审原则和评审办法

1.评审原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.评审办法。本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见《第三章：评审办法》。

五、确定成交供应商

1.评审小组按照评审结果，确定第一成交候选人为本项目的成交人。

2.确定成交供应商后，以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

第三章  评审办法

根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江中医药大学附属第二医院中心实验室设备维修服务项目的评审。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 20分，资信、商务及技术分 80分。递交了有效响应文件的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评审小组推荐得分排列前 3 名的供应商为成交候选人。

资信、商务及技术分=评审小组所有成员评分的算术平均数

供应商评审综合得分=价格分+资信、商务及技术分

二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的其他采购活动的；

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（5）响应文件未按采购文件要求盖章的；

（6）磋商响应函或填写项目不齐全的；

（7）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（8）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（9）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达 / 项（含）以上的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（14）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（16）不同供应商的响应文件相互混装的；

（17）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）资信、商务及技术部分（80分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商管理 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），否则不得分。 | 3 |
| 2 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（合同签订时间为准）具有同类维保服务项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最多得2分。同一用户单位不重复记分。 提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 采购需求响应 | - 对应于采购文件“第四章 采购内容及需求”中第二~四项的响应情况，每一项条款不满足采购文件要求的扣2分，扣完为止。未按采购文件要求提供证明资料视为不满足采购文件要求。 | 30 |
| 4 | 维护保养服务方案 | 根据维护保养方案的全面性、合理性、科学性进行评审： （1）净化区域维保方案，0-3分； （2）空调系统维保方案，0-3分； （3）风机控制系统维修方案，0-3分。 | 9 |
|  |  | 根据维护保养方案对净化区域空气洁净度的保障措施方案的针对性及合理性进行评审，0-6分。 | 6 |
|  |  | 根据系统正常运行的质量保障措施进行评审，包括但不限于空气质量检测措施、安全管理措施、风险控制措施等，0-6分。 | 6 |
|  |  | 根据供应商投入的主要设备满足本项目的需求情况进行评审，0-5分。 提供相关设备清单、现场照片等证明材料，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商拟定的过滤器更换及无害化处置服务方案进行评审，0-5分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目的实际情况，供应商提出合理、有效的建议及措施进行评审，0-2分。 | 2 |
| 5 | 人员配备 | 根据拟派项目负责人学历、从业经验、资质证书等情况进行评审，0-3分。 提供证书复印件、类似工作经验及在投标单位近三个月内任意一个月的社保缴纳证明，未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 根据拟投入项目服务人员配置情况，人员经验、技术能力等综合实力情况进行评审，0-3分。 提供人员信息、证书复印件、类似工作经验等证明材料。 | 3 |
| 6 | 应急方案 | 根据供应商的应急方案进行评审： - 故障响应及时性、排除故障时间及抢修方案，0-3分； - 突发情况的应急预案及处理措施，0-3分。 | 6 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得20分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/响应报价）×20%×100

第四章  采购内容及需求

- 项目概况

1、本次招标内容为浙江中医药大学附属第二医院中心实验室设备维修服务，要求供应商在服务期内按规范对采购人中心实验室净化区域进行维保（含过滤器更换、空气质量检测），并对空调、排风设备的现有故障开展维修与维护保养。

- 服务期：1年；具体起止时间由采购人确定。

- 服务地点：浙江中医药大学（滨文校区）20号楼中心实验室（杭州市滨江区滨文路548号）。

- 现场条件：

- 4.1已具备实施条件，供应商施工不能影响实验室正常的工作。

- 4.2采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不做任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

- 4.3由于场地限制，供应商应充分考虑机械设备多次进出场地的情况，并将相关费用包含在投标报价中。

- 采购内容及技术要求

- 供应商需符合《GB50333 医院洁净手术部建筑技术规范》、《WS/T368-2012 医院空气净化管理规范》等国家标准及行业规范。

- 净化区域维保

- 总体维保要求：

- 1.1每周需对净化区域相关设备（包含送风设备、排风设备及净化系统）及机房开展 1 次巡视检查，并做好完整的巡视记录。记录内容需涵盖检查时间、检查具体内容、设备运行状态、问题处理情况等关键信息；检查中发现问题的，应即时协调解决。若遇重大故障，或需等待配件导致无法即时修复的情况，须在24小时内以书面形式告知采购人，说明故障原因、拟定的维修方案及预计完成工期；

- 1.2提供完整的《维保方案》，需涵盖设备清单、维保周期、技术手段、人员配置等内容，确保净化系统稳定运行；

- 1.3制定《空气质量检测方案》，要求技术先进、数据准确，检测内容需包含洁净度、风速、压差、细菌总数等关键指标；

- 1.4建立《安全管理措施》，覆盖人员安全（如作业防护、用电安全）、设备安全（如操作规范、设备防护）、技术安全（如数据保密、系统备份），杜绝安全事故；

- 1.5制定《风险控制措施》，针对质量（如维修材料质量不达标）、进度（如故障维修延误）等风险点，明确防范及规避方案；

- 1.6编制《应急保障预案》，针对洁净区系统突发故障（如过滤器失效、风机停机）制定可操作的应急处理流程，确保快速恢复运行。

- 过滤器品规、更换数量和频次清单：

| 序号 | 名称 | 规格尺寸（mm） | 数量 （初始配置） | 更换频次 | 服务期内更换数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风过滤器 （高效） | 630*630 | 2套 | 1次/年/套 | 2套 |
| 2 | 送风过滤器 （高效） | 484*484 | 1套 | 1次/年/套 | 1套 |
| 3 | 送风过滤器 （高效） | 320*320 | 1套 | 1次/年/套 | 1套 |
| 4 | 中效袋 | 500*600*350 | 2套 | 4次/年/套 | 8套 |
| 5 | 过滤器 （高效） | 450*185*185 | 2套 | 1次/年/套 | 2套 |
| 6 | 新风机过滤器 （初效） | 465*185*20 | 4套 | 6次/年/套 | 24套 |
| 7 | 新风机过滤器 （初效） | 565*250*20 | 4套 | 6次/年/套 | 24套 |
| 8 | 过滤器 （高效） | 550*250*250 | 2套 | 1次/年/套 | 2套 |

备注：（1）以上清单内相关费用已包含在项目投标总报价中。

（2）若遇特殊污染（如化学污染、生物污染），需在采购人通知后24小时内更换相关过滤器；若过滤器阻力超过设计阻力或空气质量检测不达标时，需主动缩短更换周期，且不额外增加费用。

- 空气质量检测服务：

- 3.1服务期内需委托具备资质的第三方专业机构开展一次净化层流洁净度检测，并出具检测报告，确保符合《WS/T368-2012 医院空气净化管理规范》要求；供应商在投标时提供承诺函。

- 3.2检测费用包含在项目投标总报价中。

- 空调系统维保

- 维保设备清单

| - 序号 | - 设备类别 | - 设备名称 | - 规格型号 | - 预估数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空调设备 | - 风管机 | - MDV-D28T2/N1-C3 | - 3 |
| - 2 | - 空调设备 | - 天花机 | - MDV-D45Q4/N1-D | - 4 |
| - 3 | - 空调设备 | - 天花机 | - MDV-D80Q4/N1-D | - 3 |
| - 4 | - 空调设备 | - 天花机 | - MDV-D125Q4/N1-D | - 2 |
| - 5 | - 空调设备 | - 外机 | - MDV-450W/D2SN1-8V1 | - 1 |
| - 6 | - 空调设备 | - 外机 | - MDV-280W/D2SN1-8U1 | - 1 |
| - 7 | - 新风设备 | - 全热交换器 | - 100风量 | - 1 |
| - 8 | - 新风设备 | - 全热交换器 | - 250风量 | - 1 |

注：维保设备数量由中标人根据现场实际情况进行全盘清点，清点后按确定数量承担维保责任，上述设备的年度维修费用已包含在本项目投标总价中。

- 维保要求

- 2.1定期对上述空调及新风设备进行清洁、检查、调试，确保设备制冷 / 制热、通风功能正常，符合各房间实际负荷要求（参考空调冷量配置表，确保实际负荷达标，如主任办公室实际负荷需≥311w/m²、公共平台实验室需≥254w/m² 等）；

- 2.2服务期内提供设备过滤器、过滤网清洗服务，确保滤网无灰尘、无堵塞，通风效率达标；

- 2.3设备清洗服务内容及要求

| - 序号 | - 名称 | - 数量（初始配置） | - 更换频次 | - 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 新风机过滤器清洗 | - / | - 按需执行，不低于30次/年 |  |
| - 2 | - 空调设备过滤网清洗 | - 14台 | - 4次/年/台 |  |

- 2.4对设备运行参数（如制冷量、风量、噪音等）进行定期检测，记录完整且可追溯，发现参数异常需立即调试修复。

- 风机控制系统维修

- 目前实验室区域内风机部分设施故障，需要维修，维修内容及要求：

| - 序号 | - 项目名称 | - 维修要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 排风机室内控制柜 | - 整理内部线路，更换所有老化线路及损坏的元器件（如接触器、继电器等），维修后控制柜运行稳定无故障 | - 台 | - 1 |
| - 2 | - 压差开关（调试 / 更换） | - 维修后能准确检测排风活性炭阻塞情况，阻塞时即时发出声光报警，报警响应时间≤10 秒 | - 台 | - 1 |
| - 3 | - 管道静压传感器 （调试 / 更换） | - 维修后能实时检测风管管道静压，精度误差≤±5%，并能正常向控制系统发送控制信号 | - 台 | - 1 |
| - 4 | - 变频器更换 | - 更换规格（含配套附件）后需现场调试，确保风机调速功能正常、运行平稳 | - 台 | - 1 |
| - 5 | - 综合布线及辅材 | - 完成排风控制系统线缆敷设（含 KBG 穿管）、控制箱搬运固定安装，动力电缆（控制箱至设备）布置，辅材需符合国家合格标准 | - 项 | - 1 |

- 注：上述风机维修相关费用已包含在本项目投标总价中。

- 服务要求

- 1、24 小时服务保障：供应商需提供 7×24 小时响应服务，确保采购人可随时报修，做到 “随叫随到”；

- 故障响应时效：

- 紧急故障（如净化系统停机、空调全面故障等影响实验室正常运行的情况）：接到报修通知后2小时内到达现场处理，直至故障消除、设备恢复正常运行；

- 普通故障（如空调参数异常、过滤器轻微堵塞等不影响核心功能的情况）：接到报修通知后4小时内到达现场处理，修复时限不超过24小时；

- 抢修能力：需具备应对临时性或重要任务（如实验室紧急实验、上级部门检查等）的抢修能力，能临时增派人员保障设备运行。

- 人员要求：项目负责人须具备二级及以上建造师证；维修人员须具备如制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工作业证、熔化焊接与热切割作业证等。在响应文件中须提供相关证书复印件。

- 验收标准

- 服务期内设备运行达标：空调、净化、风机系统无重大故障（单次故障停机时间不超过24小时），日常巡视记录完整，设备运行参数符合设计要求；

- 耗材更换达标：过滤器按清单及更换频次执行，更换记录完整，第三方检测时空气质量符合《WS/T368-2012 医院空气净化管理规范》；

- 维修质量达标：风机控制系统维修后，控制柜、压差开关、静压传感器、变频器功能100%正常，无二次故障；

- 文档交付达标：服务期满需提交《服务总结报告》（含巡视记录、故障处理记录、耗材更换记录、第三方检测报告等），文档内容完整、数据准确。

- 商务要求

1、▲投标报价：本项目报价包括服务期内各类相关设施设备维保、应急维修费、工具器具费、维修材料费、检测费、人工费、培训费、涉及人员安全所产生的各项保险费用、管理费、利润、税金及风险费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。应该发生而未计入报价的费用，视为已含在其他分项投标报价中。供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得借此要求增加任何费用。

- 2、结算方式：

- 1）每6个月为一个结算周期，年服务费分两次平均支付。

- 2) 每个结算周期结束后次月的10日前（遇节假日顺延），供应商凭工作清单、维修材料采购/更换清单向采购人申请结算，经双方对账无误，供应商开具符合要求的发票，满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 其他要求

- 供应商需提供维护保养服务方案，包括但不限于空调系统、净化区域、弱电系统、设备带的维修维护、净化区域内医用气体、洗手池的检修维护等；

- 供应商提供具体质量保障措施方案；

- 供应商提供拟投入设施、设备、人员情况；

- 供应商提供过滤器更换及无害化处置服务方案；

- 供应商提供具体应急应急预案、突发情况的响应及处理措施；

- 服务过程中若造成设备损坏或人员安全事故，由供应商承担全部责任及赔偿费用。

- 考核

- 每6个月为一个考核周期。采购人根据供应商维修情况进行考核，供应商对考核中发现的问题和建议进行整改。

考核表

| 考核项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核人员 |  | 考核时间 |  |
| 项 | 考评内容 | 分数 | 得分 |
| ① | 专业维修、服务能力 | 10 |  |
| ② | 出勤、响应情况 | 10 |  |
|  | 遵章守法 | 10 |  |
|  | 安全生产 | 10 |  |
| ③ | 维修配件配置情况 | 10 |  |
| ④ | 工作计划完成情况 | 10 |  |
| ⑤ | 维保台账是否齐全 | 10 |  |
| ⑥ | 净化指标监测记录是否完整 | 10 |  |
| ⑦ | 维保服务满意度 | 20 |  |
| 合计得分 |  |  |  |

服务考核为百分制，考核得分等级划分及处理方式如下：

| 考核得分（分） | 考核评价 | 服务费扣除款 |
| --- | --- | --- |
| 85≤得分≤100 | 优秀 | 不扣款，全额支付当期服务费 |
| 75≤得分<85 | 合格 | 服务费扣除款=（85-实际考核得分）×2%×当期服务费，同时采购人出具限期整改通知书，中标人按采购人要求落实整改； |
| 得分<75 | 不合格 | 服务费扣除款=（85-实际考核得分）×3%×当期服务费，同时采购人出具限期整改通知书，中标人按采购人要求落实整改；如连续两次得分低于75分，采购人有权单方面解除合同并清退中标人； |

八、本章未尽之处详见“第五章  合同主要条款”

第五章  合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

甲方：      浙江中医药大学附属第二医院         （以下简称甲方）

乙方：                                         （以下简称乙方）

甲、乙双方根据浙江中医药大学附属第二医院中心实验室设备维修服务 项目（项目编号：        ）的采购结果和采购文件要求，并依照《民法典》及其他等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

一、合同文件的组成

双方的各种协议、成交通知书、采购文件、响应文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，上述文件关于质量、服务、违约责任的约定若有矛盾的，以标准高者为准，其他的以时间后者为准。

二、服务内容、地点：

1. 服务内容：（合同签订时补充，不低于响应文件以及采购文件要求）

2.服务地点：浙江中医药大学（滨文校区）20号楼中心实验室（杭州市滨江区滨文路548号），甲方指定地点。

3.服务时间1年；自      年   月     日至     年     月     日 止。

三、合同金额、付款方式

1、合同总价：人民币               （RMB           ）。

2、付款方式：按采购文件要求。

四、乙方的服务要求

1、乙方承诺：参照采购文件第四部分采购内容及需求以及响应文件的相关响应承诺。

2、对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

3、乙方必须在规定期间内完成服务。

4、如乙方无法按承诺完成工作，甲方有权请第三方解决，所需费用由乙方支付。五、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则造成的纠纷和产生的一切费用，均由乙方负责，由此给甲方造成损失的，乙方应承担一切赔偿责任。

七、验收

- 1、乙方应及时、如实整理维修记录和技术资料，并经甲方管理部门验收合格后付款。

- 2、乙方应该按照招投标文件（含会议纪要）、采购合同等文件履行合同，若未按照约定提供服务或者提供服务的标准不符合合同文件的约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同金额30%的违约责任。

八、违约责任

乙方未按照采购文件、投标文件、合同约定履行合同义务的，视为违约，甲方有权解除合同，并要求乙方支付项目合同金额30%的惩罚性违约金，并赔偿甲方的所有直接与间接的损失（含诉讼费、律师费等费用）。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、其他

1 、在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方可向甲方所在地人民法院起诉。

2、 转让和分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则视为违约，按照合同第八条承担违约责任。

3、本合同经甲、乙方签字盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）          法定代表人或受委托人（签字）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

医院卫生机构廉洁购销合同

甲方：浙江中医药大学附属第二医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范物资、信息产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》签订购销合同。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资产品的选择权，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定                       作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

七、本合同作为合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：         法定代表人（负责人）：

经办人签名：                   经办人签名：

年   月   日                   年   月  日

- 第六章　响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

3. 响应文件目录

具体详见供应商须知前附表

附件：磋商声明书格式

磋商声明书

致：                    ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                   （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6.我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

- 供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

附件：磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：                    ：

根据贵方为           项目的采购公告（项目编号：              ），签字代表           （全名）经正式授权并代表供应商              （供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起 ______日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：______ _______

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

附件：法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                     ：

我                    （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商公章：

年    月    日

附件：符合参与采购活动资格条件的承诺函

承诺函

（采购人）：

我方    （供应商全称）  参与      （项目名称）   采购活动，针对资格要求做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

附件：报价一览表

报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 浙江中医药大学附属第二医院中心实验室设备维修服务 |  | 服务期1年 |

注：

1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

2、报价一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

3、表格可扩展。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件：报价明细表格式

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 各项费用组成 | 服务项目内容 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … | ……… |  |  |  |  |
| 4 | … | ……… |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标总报价须与开标一览表一致；

2、本表可扩展，未注明计量单位的项目，投标人须按服务方案自行列明。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日  期：

附件：采购内容与需求响应表

采购内容与需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据“采购内容与需求”，对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人签名：

供应商盖章：

日 期：